重庆市铜梁区人民医院

询价采购文件

采购项目：手术净化和消毒供应中心净化维保

项目编号：TYC（询）2025-020

采购方式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区人民医院

重庆市铜梁区人民医院制

二0二五年三月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 1 -

一、询价内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、询价有关说明	- 1 -

五、其它有关规定	- 2 -

六、联系方式	- 2 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 3 -

一、项目一览表	- 3 -

二、总体要求	- 3 -

一、服务期限、地点及验收方式	- 7 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 9 -

一、采购程序	- 9 -

二、评定成交的标准	- 10 -

三、无效报价	- 10 -

四、采购终止	- 11 -

第五篇  供应商须知	- 12 -

一、询价费用	- 12 -

二、询价通知书	- 12 -

三、报价要求	- 12 -

四、成交供应商的确定和变更	- 13 -

五、成交通知	- 13 -

六、履约保证金	- 13 -

七、关于质疑和投诉	- 14 -

八、签订合同	- 15 -

九、投标文件的递交和处置	- 15 -

第六篇  合同草案条款	- 16 -

二、服务期限、地点及验收方式	- 18 -

第七篇  响应文件格式要求	- 21 -

一、经济部分	- 23 -

二、技术（质量）部分	- 24 -

三、服务部分	- 27 -

四、资格条件及其他	- 29 -

五、其他资料	- 34 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市铜梁区人民医院对“手术净化和消毒供应中心净化维保”项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术净化和消毒供应中心净化维保 | 3年 | 9.6 | 28.8 | 麻醉科、消毒供应科 |

## 二、资金来源

自筹。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）投标人具有有效的《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

2.投标人须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，内容包含：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。

说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章（生产厂家提供的资质文件需加盖厂家鲜章），否则视为无效。

2.本次投标不接受联合体投标。

3.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

## 四、询价有关说明

（一）询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上免费下载。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市铜梁区人民医院官网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名：

1.报名方式：发送电子件报名表及报名表中所要求的资料。

2.报名QQ邮箱：497623796。

3报名截止时间：即日起至2025年4月1日17:00（工作时间内）。

（五）递交响应文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三

（六）提交响应文件截止时间：2025年4月2日14：30至15：00，逾期不予受理。

（七）评审开始时间：2025年4月2日北京时间15:30。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民医院官网（http://www.cqstlqrmyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 六、联系方式

联系人：张老师

电  话：15123390243

地  址：重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术净化和消毒供应中心净化维保 | 3年 | 9.6 | 28.8 |  |
| 最高总限价 |  |  | 28.8 |  |

## 二、总体要求

（一）项目概况

1.铜梁区人民医院共设手术室16间，其中百级2间，万级14间（含万级正负压转换手术间1间)，分别位于四楼，空调机房位于四楼与五楼之间的设备夹层。Ⅲ级正负压手术室采用一拖一形式，其它Ⅲ级手术室采用一拖二或一拖三形式。四楼手术室洁净走廊及辅房分别采用一台空气处理机组，清洁走廊及清洁辅房采用风机盘管加亚高效风口送风方式；消毒供应中心主要包括去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区的净化系统等。

2．手术室净化系统

2.1.Ⅰ级手术室均采用一拖一形式；普通房间采用风机盘管+新风方式；三四楼洁净手术部分别设一台医用净化新风机组，集中对新风进行温湿度和净化处理，分别供应给各净化空调机组送入手术室内；全工程手术室共设置9台净化空调机组,2台净化新风机组。

2.2.单人间和双人间及洁净辅房采用一台净化空调机组,全共设置2台净化空调机组,机组采用自取新风方式。

手术室采用集中送风箱顶部送风，风口集中布置在手术区正上方，两侧墙下部回风。

2.3.Ⅰ手术室回风口连续布置,确保洁净区气流为单向流。配套辅房采用上送下回气流组织形式；洁净走廊和清洁走廊采用上送上回形式。

2.4．洁净手术室采用送风天花集中送风，III级手术室高效过滤器侧布,I级手术室高效滤器平行于装饰顶层面满布，满布比不小于0.75。

2.5．洁净辅房、洁净走廊采用高效送风口。

3．供应室净化系统

供应室工作区域内（主要包括去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区）所有的空调通风系统、强电系统、给排水系统、装饰装修、送风排风正压系统等的维护保养。

（二）维保范围

净化系统主要包括手术室净化系统、供应室净化系统具体维保内容如下：

1.空气处理机组及自动控制系统：包括净化机组、风机、新风进风口、送风口、排风口、回风口检查、风阀、温湿度传感器、机旁控制系统及远程控制系统等。

2.冷热水管网系统及加湿器系统：包括补水箱、循环水补水管道、保温材料、加湿器、控制柜、水阀执行器、水阀等。

3.强弱电系统：包括所有强电配电箱（柜）、变频器、照明灯具、插座、应急灯具、消防疏散指示、UPS电源、隔离变压器、IT电源、视频安防监控系统、示教系统、手术室门禁系统等。

4.配套的内嵌设备：包括传递窗、器械柜、药品柜、观片灯、多功能控制面板等。

5.配套洗手池及电动门系统：包括各类门、自动感应门、红外线感应开关、密封系统、门体控制及电机、洗手池控制器、感应器、热水器等。

6. 洁净区内地面、墙面及吊顶的日常检查：检查地面是否开裂、鼓包甚至裸露等；检查墙体及吊顶是否开裂、是否裂缝、是否存在安全隐患；检查手术室日常清洁是否按规范实施（主要是地、墙、顶、手术室内的手术灯、床、内嵌设备及其它医疗设备）。

7．净化系统定期更换的初效过滤器、中效过滤器、回风口过滤器、排风口过滤器、新风口过滤器、亚高效过滤器及高效过滤器由维保单位提供，纳入维保总报价，更换的频率及质量要求如下：

7.1．初效过滤器的要求：3个月更换一次；材质为铝框、板式、可清洗过滤器、内打白胶、双面各加1道加强筋；空气过滤器效率G4;；且在使用过程中如出现破损、堵塞或污染，由维保单位负责免费及时更换。

7.2．中效过滤器的要求：3个月更换一次；材质为铝合金框20mm、全熔喷料、空气过滤器效率F8；且在使用过程中如出现破损、堵塞或污染，由维保单位负责免费及时更换。

7.3．回风口过滤器及排风口过滤器更换频率为：一年1次；材质为铝合金框；且在使用过程中如出现破损、堵塞或污染，由维保单位负责免费及时更换。

7.4. 亚高效过滤器更换频率为：一年1次；亚高效过滤器在使用过程中如出现破损、堵塞或污染由维保单位负责免费及时更换。亚高效过滤器材质要求为进口防潮材质、双面烤漆护网。

7.5．新风口过滤器更换频率为：3个月更换一次；材质为铝合金框；且在使用过程中如出现破损、堵塞或污染，由维保单位负责免费及时更换。

7.6．高效过滤器更换要求：高效过滤器在使用过程中如出现破损、堵塞或污染或阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时，由维保单位负责免费及时更换；高效过滤器要求为进口防潮材质、双面烤漆护网。

8.手术室及供应室区域医用气体系统：从大楼主供气井以后的气体管道、阀门、终端设备和废气排放系统以及二氧化碳气体管道、阀门、站房、终端设备等。

（三）维保工作要求

1.执行依据

1.1.GB-T51454-2023-《医院建筑运行维护技术标准》；

1.2.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；

1.3.GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》；

1.4.《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012；

1.5.GB 15982-2012 《医院消毒卫生标准》；

1.6.WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范；

1.7.WS 435-2013《 医院医用气体系统运行管理》；

1.8.GB 50751-2012《 医用气体工程技术规范》；

1.9.国家相关法律法规。

2．定期监测要求

2.1、净化系统每半年对所控区域进行一次自检，并提供书面的检测报告，监测数据包括：空气含尘浓度；正压值；温度；湿度；照度；噪音等。若自检不合格，需整改合格为止。

2.2、服务合同期间内每年一次，委托有资质的权威检测机构按最新规范要求对受控区域的净化系统进行专业的检测，以保证净化系统符合洁净规范要求，产生的所有费用由中标人承担，纳入维保总报价；若检测不合格，中标人必须整改至合格为止，且产生的所有费用也由中标人承担，纳入维保总报价。

3.服务流程及要求：

3.1.维保单位的维保人员按照国家标准及行业要求，定期（每月至少一次）对上述系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行；若发生故障，维保人员在20分钟内响应，2小时内到达现场进行持续处理（投标人须在投标文件提供完全响应的证明资料），直至恢复正常使用，保证系统正常运行，如确认系统设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限；同时督促医院相关医护人员在日常工作中按国家相应规范操作和维护；电话每周7×24小时；须提供全年365天24小时的应急响应服务；半年或年度大型维护保养时，维保单位需增派相关技术人员到现场进行集中处理。

3.2.维保单位的维保人员在维保工作中必须自觉遵守医院的各项规章制度，服从医院的统一工作安排，自觉接受医院和相关科室的管理与监督检查。在工作中必须严格执行操作规程，若因维保人员操作不当导致维保区域设施设备或其他设施损坏的，由维保单位负责修复、完善或更换，其费用由维保单位负责。

3.3.为保证对医院维保区域内的系统设备实施全面、彻底、规范的维保服务，维保单位须结合本项目和维保单位的实际情况自行编制维修保养实施方案，要求全面、具体、可行同时符合医院实际（须在响应文件相应章节进行详细的阐述和说明）。

4.拟派本项目维保负责人、维保团队及应急维修的技术要求

4.1.为保证医院全院净化系统设备的正常运行，维保公司至少拟派2名具备一年以上医院净化系统维保经验的维保人员为本项目维保负责人，负责医院全院净化系统设备的日常运行、巡检及突发故障的处理等(拟派的本项目维保负责人须分别持有低压电工作业证和特种设备安全管理证（A证）；提供拟派本项目维保负责人持有的作业证及在本单位最近一年以上医院净化系统维保经验的证明资料，包括但不限于最近一年在本单位购买的可查核的社保证明资料、用工合同、工作简历等证明资料并加盖维保单位公章，且非甲方同意，维保中标单位不能任意调整本项目维保负责人）。

4.2. 投标人在重庆区域须配置完善的维保服务团队：重庆区域维保团队的人员数量≥6人，且团队中至少一人分别持有低压电工作业证、特种设备安全管理证（A证）、快开门式压力容器操作证（R1证）、焊接与热切割作业证（投标人须提供重庆区域配备的维保服务团队人员在投标人购买的2024年任意一个月可查核的社保证明资料，并加盖企业公章。）。

4.3.应急维修方案：维保单位本项目维保负责人在维保区域内系统设备的日常巡检中遇突发事件、技术不能处理或处理难度很大时，维保单位需在20分钟内响应，2小时内抽调供应商重庆区域维保服务团队其他人员到医院现场进行集中增援处理，直至恢复正常使用，保证系统正常运行；供应商须在投标文件相应章节对应急维修方案编制全面、规范、可行的响应能达到的实施方案，包括但不限于重庆区域维保团队人员的数量、不同技术人员的配置、应急技术人员常驻地点、应急技术人员应急到达医院维修现场的响应时间、类似工作经验及供应商本地化服务能力：投标人为重庆本地企业或外地企业在重庆地区常设有分支机构且成立两年及以上（须提供分公司的重庆工商注册证明资料）等。

（四）维保零配件及耗材的相关要求

1.维保期内，维保范围内的所有相关附属设备或配件如需更换、维修，按以下执行：

1.1.单价不高于300元的设备或配件由维保单位负责提供，纳入维保总报价；

1.2.单价高于300元的设备或配件由维保单位提供报价清单，由采购人按照报价清单的相应单价进行认质认价，维修和更换所需的辅料及工具由维保单位承担；采购人可按报价向维保单位采购或采购人自行采购。

（五）维保零配件及耗材的相关要求

1.维保期内，维保范围内的所有相关附属设备或配件如需更换、维修，按以下执行：

1.1.单价不高于300元的设备或配件由维保单位负责提供，纳入维保总报价；

1.2.单价高于300元的设备或配件由维保单位提供报价清单，由采购人按照报价清单的相应单价进行认质认价，维修和更换所需的辅料及工具由维保单位承担；采购人可按报价向维保单位采购或采购人自行采购。

（六）其它要求

1.成交通知书发出后，成交供应商3个工作日内须提供响应文件中拟派本项目的维保负责人、重庆区域配置的维保服务团队的所有相关证明资料原件与采购方签订合同，如不能提供，视为成交供应商拒签合同，取消其成交资格。

2.本项目合同经甲、乙双方签字盖章后正式生效的前2日，成交供应商须派响应文件中拟派本项目的维保负责人、重庆区域配置的维保服务团队全部人员到医院现场正式接手本项目维保服务工作，如不能按上述要求实施本项目维保服务工作，视为成交供应商拒签按响应文件要求实施本项目合同，取消其成交资格。

第三篇  询价项目服务需求

## 一、服务期限、地点及验收方式

（一）服务期限：3年

（二）服务地点：采购人指定地点

（三）验收方式：每季度由采购人按照招标文件、投标文件及合同约定考核一次，维保服务考核累计2次不达标的，采购人有权终止合同。

二、报价要求

（一）投标价格：投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

（二）本次报价为人民币报价，报价包括但不限于完成本项目所需设施设备正常运行的维护费、配件及耗材的更换、管理费、利润、各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）本项目除了总报价外，还需要将手术净化系统维保和消毒供应中心净化系统维保进行分项报价，分项报价之和应等于总报价。

三、付款方式

本项目维保费采用先维保后付费的方式，维保费每季度支付一次（支付金额=中标价/12-考核扣罚金额）。每季度维保期结束后，成交人持维保报告、双方签字确认的考核表、有效的增值税发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后以转账的形式支付。

七、违约责任

（一）供货方未经采购方同意而延期交付时，应当向采购方偿付违约金，违约金每天按违约货物金额的1‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或交付时间影响采购方任务实施，采购方可以解除合同，而由此给采购方造成的实际损失，供货方应当给予足额赔偿。

（二）供货方未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给采购方或产品使用单位造成损失的，采购方应按损失金额予以赔偿。

（三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（四）质量保证金或违约金均不足以弥补损失的，采购方有权就实际损失另行向供货方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购方实际经济损失、采购方因赔偿第三方而产生的损失、采购方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

八、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）虚假应标的中标方，我院会将其公司和中标产品拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）若成交人在设施设备运输、安装、施工、调试、所有向采购人提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由成交人承担相应法律责任，采购人概不负责。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无。 |
| （三） | 保证金 |  | 无。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行排序，价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的（如有）；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）根据询价小组确定的候选人排名，优先确定排名第一的投标人为第一成交候选人。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、履约保证金

（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。

（二）供货方应当在签订合同前5日内缴纳履约保证金。供货方可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金到采购方财务部门。

（三）若供货未按时交付货物或货物履约验收不合格，采购人有权终止合同，并没收供应商履约保证金。

（四）供货方不能按约定期限执行合同条款中的售后服务项目的，采购方在技术允许的范围内自行修理或采购方有权委托第三方维修，费用由供货方承担，采购方有权从履约保证金中予以扣除。

（五）供货方应当向采购方支付合同项下的违约金或赔偿金时，采购人有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向供货方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购方实际经济损失、采购方因赔偿第三方而产生的损失、采购方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（六）履约保证金的退还。成交人完全履约后,经采购人验收合格，并履行验收手续，在合同执行期满一年由采购人在30个工作日内全额无息退还。本项目质保期内，因供货方发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，采购方接到供货方履约保证金返还申请后，扣减供货方缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。

（七）采购方无正当理由逾期未退还供货方履约保证金时，供货方可以向采购方所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因采购方责任致使供货方履约保证金受到损失的，采购人应按损失金额予以赔偿。

## 七、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市铜梁区人民医院采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1、投标人按要求编制且密封完好的投标文件。

2、投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）。

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购人接收处。

（三）采购人收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

## 第六篇  合同草案条款

合同样本

采购项目

合同样本

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购人（采购单位）：

供应商（供 应 商）：

签订时间：

签订地点：

第一部分  合同通用条款

（见招标文件通用文件中《合同通用条款》）

第二部分  合同专用条款

（采购项目有专用合同范本的，按范本拟制）

- 一、项目信息

签订日期：    年  月  日

签订地点：

- 二、合同标的及金额

（一）成交价：

（二）合同履行应当与投标（报价）文件或者补充约定完全一致。

（三）其他：无

## 二、服务期限、地点及验收方式

（一）服务期限：3年

（二）服务地点：采购人指定地点

（三）验收方式：每季度由采购人按照招标文件、投标文件及合同约定考核一次，维保服务考核累计2次不达标的，采购人有权终止合同。

三、报价要求

（一）投标价格：投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

（二）本次报价为人民币报价，报价包括但不限于完成本项目所需设施设备正常运行的维护费、配件及耗材的更换、管理费、利润、各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）本项目除了总报价外，还需要将手术净化系统维保和消毒供应中心净化系统维保进行分项报价，分项报价之和应等于总报价。

四、付款方式

本项目维保费采用先维保后付费的方式，维保费每季度支付一次（支付金额=中标价/12-考核扣罚金额）。每季度维保期结束后，成交人持维保报告、双方签字确认的考核表、有效的增值税发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后以转账的形式支付。

- 五、违约责任

（一）供应商未经采购人同意而延期交付时，应当向采购人偿付违约金，违约金每天按违约货物中标金额的1‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或交付时间影响采购人任务实施，采购人可以解除合同，而由此给采购人造成的实际损失，供应商应当给予足额赔偿。

（二）供应商未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给采购人或产品使用单位造成损失的，供应商应按损失金额予以赔偿。因采购人不具备接收条件或拒绝接收，致使供应商无法按期交付并造成损失的，采购人应按损失金额予以赔偿。

（三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（四）履约保证金或违约金均不足以弥补损失的，采购人有权就实际损失另行向供应商主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购人实际经济损失、采购人因赔偿第三方而产生的损失、采购人因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

- 六、争议解决方式

合同履行过程中发生争议，先按照合同通用条款约定的争议解决方式处理，处理不成功的，采购人或者供应商可以向合同履行地人民法院提起诉讼。

- 七、合同生效

（一）供应商向采购人缴纳履约保证金、经双方法定代表人或授权代表签字并经单位盖章后生效。未经采购人允许，供应商不得部分或全部转让其应当履行的合同义务。

（二）供应商承诺声明

（三）廉洁诚信经营承诺书

（四）法定代表人资格证明书

（五）法定代表人授权书

注释：本项目采购文件、供应商投标（报价）文件、补充文件、澄清承诺，均为签订合同的依据是采购项目不可或缺的重要组成部分。

| 采购人（盖章）：重庆市铜梁区人民医院 地址：重庆市铜梁区东城街道办事处中兴东路528号 纳税人识别号：12500224450629463B 法人代表： 分管院领导（签字）： 医学装备科负责人（签字）： 医学装备科经办人（签字）： 采购办负责人（签字）： 采购办经办人（签字）： | 供应商（盖章）： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别号： 法定代表人签字： 联系电话： 经办人： 联系电话： |
| --- | --- |

## 第七篇  响应文件格式要求

- 一、投标文件构成要件及顺序

- （一）经济部分

1.报价函

（二）技术（质量）部分

1.技术（质量）响应偏离表

2.其他资料（格式自定）

（三）服务部分

1.服务响应偏离表

2.其它优惠服务承诺（格式自定）

（四）资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

2.法定代表人身份证明书（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.基本资格条件承诺函（格式）

5.特定资格条件证书或证明文件

（五）其他资料

1.详见附件

- 2.产品彩页及产品相关资料。

3.其他与项目有关的资料（自附）

说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖投标单位鲜章，否则视为无效。

- 二、投标文件的制作

（一）投标人务必制作文件目录。

（二）投标文件份数。正本1份，副本3份，正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

- （四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖投标人鲜章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的投标文件装入文件袋中，并在文件袋封面加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。

## 一、经济部分

投标报价表

项目名称：手术净化和消毒供应中心净化维保

项目编号：

投标单位名称：

| 名称 | 数量 | 单价（万元） | 综合报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |
| 本项目报价为人民币报价。 |  |  |  |

填报说明：

1、投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

2025年  月  日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”（如果有）中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）报名表

报名表

投标单位（公章）:                              时间：    年  月   日

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标项目编号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 投标报名资料 |  |
| 1、营业执照复印件加盖鲜章 |  |
| 2、法定代表人身份证明书 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |

- （二）交货清单

- 交货清单

项目名称：              项目编号：               包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产厂家） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 交货时间 | 交货地点 | 交货方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本表作为货物验收的依据，务必罗列所有产品，并标明生产厂家或品牌、规格型号、单位和数量等。

（三）易损易耗件清单（主要产品零配件）

易损易耗件清单（主要产品零配件）

项目名称：            项目编号：         包号：       金额：元

| 序号 | 易损易耗件名称 | 规格型号 | 品牌（生产厂家） | 单位 | 单价 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

（四）售后服务方案

售后服务方案

（由投标供应商根据项目需求及技术评审表中“售后服务”评审细则自行拟定，应包括但不限于针对本项目配置的维保人员、定期保养方案、故障处理的应对与解决方案、临床使用及维修培训方案、备品备件的库存及到货时间等因素）

附1：零配件保证供应时间承诺书

零配件保证供应时间承诺书（格式仅供参考）

（采购机构名称）：

我方所制造的产品委托                         （投标供应商单位名称）参加贵单位组织的编号为             （项目编号）的               （项目名称）采购活动，现就有关事项承诺如下：

我方所制造的                （产品名称）        （规格型号）的零配件保证供应时间为：      年。

在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料并随时接受采购单位的检查验证。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受采购单位按国家规定作出的相关处罚。

特此承诺。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

附2：技术支持和服务网点

- 技术支持和服务网点

#### （由投标供应商自行拟定）

（五）： 试剂耗材报价及其他与报价有关的资料、文件（投标人根据所投产品及自身实际情况，选择使用“方式一”、“方式二”或“方式三”进行填报），如涉及。

方式一：

试剂耗材报价表

项目名称：                                             项目编号：                                    包号：

| 序号 | 试剂耗材名称 | 试剂耗材预估年用量 | 医疗器械注册证上名称 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 医疗器械注册证号 | 单人份报价（元） | 试剂耗材年使用预估量② | 试剂耗材年使用预估金额（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 例/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 例/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 例/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.投标供应商需填写上述表格中全部★试剂耗材，否则视为无效投标。 2.此表信息仅作为价格评审依据，不作为本次采购合同标的。后期若需引进，以我院与生产厂家授权试剂耗材供应商实际签订价格为准，但不得高于此次报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称：                         （盖章）

法定代表人（或授权代表）：           （签字或盖章）

日期：      年   月   日

辅材报价表

项目名称：                                             项目编号：                                    包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 价格（元） | 使用试剂耗材年预估使用量 | 单项使用试剂耗材年预估金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单人份报价： 元/人份 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称：                         （盖章）

法定代表人（或授权代表）：        （签字或盖章）

日期：      年   月   日

请投标人在此列明试剂耗材的单人份报价核算过程及相关证明文件：

单人份报价核算过程举例说明：A试剂单人份报价为10元/人份=2万元/盒（以证明材料为准）÷2000人份/盒（以证明材料为准）

如质控需要消耗试剂的，需要扣除消耗的试剂数量，以实际能够用于检测工作的数据进行计算。

请投标人在此列明试剂耗材的单人份报价核算过程：

方式二：如设备使用中不涉及任何专用试剂耗材的，填写下文，如涉及请删除此函

投标产品不涉及专机配套试剂耗材的承诺函 致： （采购机构名称）： 我方承诺：本项目所报价产品不涉及使用专机试剂耗材。 特此承诺。 投标供应商全称： （盖章） 法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章） 日期： 年 月 日

- 方式三：如愿意终身免费供应试剂耗材的，填写下文，如涉及请删除此函

承诺函 致： （采购机构名称）： 我方承诺： 。 特此承诺。 投标供应商全称： （盖章） 法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章） 日期： 年 月 日

（六）其他与项目有关的资料（自附）

封面

在    年    月    日  :  之前不得启封

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

投标单位：

（结束）