重庆市铜梁区人民医院

询价采购文件

采购项目：中央空调主机及冷热水泵维护保养

项目编号：TYC（询）2025-026

采购人式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区人民医院

重庆市铜梁区人民医院制

二0二五年四月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 1 -

一、询价内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、询价有关说明	- 1 -

五、其它有关规定	- 2 -

六、联系方式	- 2 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 3 -

一、项目一览表	- 3 -

二、技术参数	- 3 -

一、供货时间、地点	- 4 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 6 -

一、采购程序	- 6 -

二、评定成交的标准	- 7 -

三、无效报价	- 7 -

四、采购终止	- 8 -

第五篇  供应商须知	- 9 -

一、询价费用	- 9 -

二、询价通知书	- 9 -

三、报价要求	- 9 -

四、成交供应商的确定和变更	- 10 -

五、成交通知	- 10 -

六、履约保证金	- 10 -

七、关于质疑和投诉	- 11 -

八、签订合同	- 12 -

九、投标文件的递交和处置	- 12 -

第六篇  合同草案条款	- 13 -

第七篇  响应文件格式要求	- 19 -

一、经济部分	- 21 -

二、技术（质量）部分	- 23 -

三、服务部分	- 25 -

四、资格条件及其他	- 27 -

五、其他资料	- 32 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市铜梁区人民医院对“中央空调主机及冷热水泵维护保养”项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调主机及冷热水泵维护保养 | 1项 | 28.6112 | 28.6112 |  |

## 二、资金来源

自筹。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）投标人具有有效的《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。（通用设备的修理及保养服务或机电设备维修、维护等相关经营范围。）

（三）本项目的特定资格要求：

1.拥有建筑业企业资质证书-建筑机电安装工程专业承包二级及以上。

2.拥有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书A类二级以上或D类I级。

3.投标人需具有“质量管理体系认证证书IS0 9001:2015”、“环境管理体系认证证书GB/T24001-2016/S014001:2015”、“职业健康安全管理体系认证证书GB/T45001-2020/IS045001:2018”，“安全生产许可证”。

4.参选人拟派的维修维保人员必须具备由安全生产监督管理局或应急管理局颁发的特种作业操作证。操作项目许可为低压电工作业、熔化焊接与热切割作业、高处安装、维修、拆除作业、制冷与空调设备安装修理。

说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章（生产厂家提供的资质文件需加盖厂家鲜章），否则视为无效。

2.本次投标不接受联合体投标。

3.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

## 四、询价有关说明

（一）询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上免费下载。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市铜梁区人民医院官网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名：

1.报名方式：发送电子件报名表及报名表中所要求的资料。

2.报名QQ邮箱：497623796。

3报名截止时间：即日起至2025年5月12日17:00（工作时间内）。

（五）递交响应文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三

（六）提交响应文件截止时间：2025年5月13日9：00至9：30，逾期不予受理。

（七）评审开始时间：2025年5月13日北京时间11:30。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民医院官网（http://www.cqstlqrmyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 六、联系方式

联系人：张老师

电  话：15123390243

地  址：重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调主机及冷热水泵维护保养 | 1项 | 28.6112 | 28.6112 |  |
| 最高总限价 |  |  | 28.6112 |  |

## 二、中央空调维保内容：

水泵配件更换清单

| 序号 | 产品描述 | 数量 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NL125/200-15/4 9999636 | 3 |  |
|  | 机械密封 | 3 | 原厂件更换 |
|  | 水泵轴承 | 6 | 原厂件更换、加注润滑油 |
|  | 电机轴承 | 6 | 原厂件更换、加注润滑油 |
| 2 | NLG250/315-45/4 9995544 | 4 |  |
|  | 机械密封 | 4 | 原厂件更换 |
|  | 水泵轴承 | 8 | 原厂件更换、加注润滑油 |
|  | 电机轴承 | 8 | 原厂件更换、加注润滑油 |
| 3 | NL125/315-30/4 9096146 | 5 |  |
|  | 机械密封 | 5 | 原厂件更换 |
|  | 水泵轴承 | 10 | 原厂件更换、加注润滑油 |
|  | 电机轴承 | 10 | 原厂件更换、加注润滑油 |
| 4 | NLG250/315-55/4 9995554 | 3 |  |
|  | 机械密封 | 3 | 原厂件更换 |
|  | 水泵轴承 | 6 | 原厂件更换、加注润滑油 |
|  | 电机轴承 | 8 | 原厂件更换、加注润滑油 |
| 5 | NL65/125-5.5/2 9093201 | 2 |  |
|  | 机械密封 | 2 | 原厂件更换 |
|  | 水泵轴承 | 4 | 原厂件更换、加注润滑油 |
|  | 电机轴承 | 4 | 原厂件更换、加注润滑油 |
| 6 | NLG250/355-110/4 9096145 | 3 |  |
|  | 机械密封 | 3 | 原厂件更换 |
|  | 水泵轴承 | 6 | 原厂件更换、加注润滑油 |
|  | 电机轴承 | 6 | 原厂件更换、加注润滑油 |
| 7 | NL150/315-45/4 9096147 | 3 |  |
|  | 机械密封 | 3 | 原厂件更换 |
|  | 水泵轴承 | 6 | 原厂件更换、加注润滑油 |
|  | 电机轴承 | 6 | 原厂件更换、加注润滑油 |
| 8 | NLG250/355-110/4 9096145 | 2 |  |
|  | 机械密封 | 2 | 原厂件更换 |
|  | 水泵轴承 | 4 | 原厂件更换、加注润滑油 |
|  | 电机轴承 | 4 | 原厂件更换、加注润滑油 |

中央空调主机维修清单

| 型号：WSC113MBE71F/E3612/C3612 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 换润滑油 | 5 | 桶 | 麦克维尔原厂 |
| 2 | 换热管清洗 | 1 | 台 |  |
| 3 | 油过滤器 | 2 | 个 | 麦克维尔原厂 |
| 4 | 变频器保养 | 1 | 项 |  |
| 5 | 冷却水系统清洗 | 1 | 台 |  |
| 6 | 药水 | 1 | 项 | 含运输、远程 |
| 7 | 巡检保养一年 | 1 | 项 | 含维修 |
| 型号：WSC113MBE71F/E3612/C3612 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 换润滑油 | 5 | 桶 | 麦克维尔原厂 |
| 2 | 换热管清洗 | 1 | 台 |  |
| 3 | 油过滤器 | 2 | 个 | 麦克维尔原厂 |
| 4 | 变频器保养 | 1 | 项 |  |
| 5 | 冷却水系统清洗 | 1 | 台 |  |
| 6 | 药水 | 1 | 项 | 含运输、远程 |
| 7 | 巡检保养一年 | 1 | 项 | 含维修 |
| 型号：WSC113MBE71F/E3612/C3612 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 换润滑油 | 5 | 桶 | 麦克维尔原厂 |
| 2 | 换热管清洗 | 1 | 台 |  |
| 3 | 油过滤器 | 2 | 个 | 麦克维尔原厂 |
| 4 | 变频器保养 | 1 | 项 |  |
| 5 | 冷却水系统清洗 | 1 | 台 |  |
| 6 | 药水 | 1 | 项 | 含运输、远程 |
| 7 | 巡检保养一年 | 1 | 项 | 含维修 |
| 型号：PFS370.3 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 换热管清洗 | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷却水系统清洗 | 1 | 台 |  |
| 3 | 药水 | 1 | 项 | 含运输、远程 |
| 型号：PFS370.3 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 换热管清洗 | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷却水系统清洗 | 1 | 台 |  |
| 3 | 药水 | 1 | 项 | 含运输、远程 |

- （一）水冷机组主机维修和保养服务

- 根据水冷机组的运行特点和厂家的技术要求，将维保服务分为三类：年度维保服务、定期巡检服务、不定期维修服务。

- 1、年度维保服务

- 每年夏季及冬季开机运行使用前（4月份/11月份）进行一次，服务内容包括：

- 1.1控制器：

- 1.1.1检查参数设定值及偏差

- 1.1.2检查报警记录，并进行分析消除隐患

- 1.2压缩机电机

- 1.2.1检测及收紧所有电机接线端子

- 1.2.2检测电机线圈温度传感器欧姆值

- 1.2.3电机线圈绝缘阻抗测试

- 1.3 电机启动控制箱

- 1.3.1收紧所有电源端子

- 1.4.1检查电机启动器其它所有装置

- 1.5.1检查接触器线路端子

- 1.6.1对电机启动柜除垢

- 1.7.1检测接触器触点

- 1.8.1清洁接触器触点

- 1.4润滑系统

- 1.4.1更换所有压缩机润滑油（至少每年更换一次）

- 1.4.2检测油位是否正常（停机状态）

- 1.4.3更换所有压缩机油过滤器（至少每年更换一次）

- 1.4.4检测油温加热器电阻和绝缘

- 1.4.5检测并记录过滤器压差

- 1.5控制及保护电路

- 1.5.1检测及校正低温传感器

- 1.5.2检测及设定膨胀阀

- 1.5.3检测压缩机排气温度传感器

- 1.5.4检测冷却水及冷冻水温度传感器

- 1.5.5检测及校正冷却水及冷冻水流量开关

- 1.5.6校正及调整主机设定参数

- 1.6冷凝器

- 1.6.1检查水流开关的控制情况，视情况予以更换；

- 1.6.2根据运行记录参数分析热交换效果，决定是否进行水处理

- 1.6.3拆卸端盖，进行铜管通泡清洗，更换密封垫（禁止用腐蚀性药水，如损坏全部免费更新）

- 1.6.7检测冷凝器端温差是否属于正常范围

- 1.7主机检漏

- 1.7.1检查并报告主机检漏结果

- 1.8开机运转测试

- 1.8.1检测电机线圈温度传感器

- 1.8.2检测SLIDE VALVE的功能

- 1.8.3检测冷媒过滤器温差

- 1.8.4检视不正常的噪声、振动及高温

- 1.8.5检测及报告损坏的零件

- 1.8.6检测及报告操作状况

- 1.9主机机体除锈

- 1.9.1对生锈处除锈补漆

- 1.9.2保温复原

- 2、定期巡检服务

- 使用季节每月一次定期上门检查服务：

- 2.1检查机组设定参数、运行记录及报警记录，咨询操作人员，分析

- 机组情况。

- 2.2记录并分析运行参数，包括：

- 2.2.1蒸发器及冷凝器进出水温度、压力。

- 2.2.2各回路吸气、排气压力、经济器压力及压缩机油压等。

- 2.2.3压缩机三相电压及电流。

- 2.2.4供电电压。

- 2.3检查电控系统的动作程序，并清理控制柜。

- 2.4检查机组是否有异常噪声及震动。

- 2.5检查水流开关动作。

- 2.6检查机组是否有泄漏情况。

- 2.7处理上述存在问题。

- 2.8呈交定期检查工作报告，并经用户签名确认。

- 3、不定期维修服务

- 3.1采购方发现设备出现报警应及时通知中标单位，中标单位在接到通知后应2小时到达现场，采购方应配合中标单位先作简单的应急处理。

- 3.2对于严重故障（停机，不能制冷等），中标单位保证在工作时间1小时内提出解决方案，其他故障2小时内解决问题，如需更换配件，中标单位应尽快按照合同约定，提供需要更换配件。

- 3.3维修后向采购方汇报问题情况及处理结果提交维修报告（用户签字）。如果零部件维修后，无法恢复原有性能，则需对该件进行更换。

- 3.4在设备使用过程中存在的使用上的问题，中标单位应解释清楚，并提出合理性建议。

- （二）中央空调冷却水系统清洗保养服务方案

- 根据中央空调水系统运行特点，每年定期一次为采购方提供全面的冷却水系统水质处理，时间定于每年4月份，水系统维护保养工序包括：

- 1.1冷却塔保养方案：

- 1.1.1对冷却塔布水器、填料和冷却塔底部进行清洗。

- 1.1.2对水箱进行清洗，清理水箱污垢。

- 1.1.3对浮球阀及水位控制进行检测及维护。

- 1.1.4对冷却水进行除垢和杀菌处理。

- 1.1.5对冷却塔散热风扇、电机轴承等进行加油维护。

- 1.2冷却水水系统的方案：

- 1.2.1测算水系统水容积，检测水质情况，配置所有的药剂。

1.2.2 将系统的冷却水重新注入干净的水

1.2.3将杀菌剂和粘泥剥离剂等放入冷却水中，并搅拌使其充分溶解。

1.2.4打开水路各阀门，且运行水泵24小时。

1.2.5放掉系统中的污水

1.2.6重新往冷却水系统中进行补水

1.2.7加入缓释预膜剂，运行48小时。

1.2.8放掉系统中的水。

1.2.9重新往冷却水系统中进行补水。

1.3.0后期每月将冷却水系统中的水进行排除，重新补水

- （三）水泵维修和保养服务方案

- 根据水泵运行特点和厂家的技术要求，将维保服务分为三类：年度维保服务、定期巡检服务、不定期维修服务。

- 1.年度维保服务

- 1.1水泵维保方案

- 每年夏季开机运行使用前（4月份）进行一次，服务内容包括：

- 1.1.1电机绝缘处理。

- 1.1.2水泵拆解清洗。

- 1.1.3更换电机轴承，配件需要原厂配件。

1.1.4  对有故障的水泵进行维修，更换水泵轴承和轴封

- 2.定期巡检服务

- 使用季节（5-10月，12-2月）每月一次定期上门检查服务：

- 2.1每月一次以上交换循环水。

- 2.2检查机组设定参数、运行记录及报警记录，咨询操作人员，分析机组情况。

- 3.不定期维修服务

- 3.1采购方发现设备出现报警应及时通知中标单位，中标单位在接到通知后应2小时到达现场，采购方应配合中标单位先作简单的应急处理。

- 3.2对于严重故障（停机，不能制冷等），中标单位保证在工作时间 1小时内提出解决方案，其他故障2小时内解决问题，如需更换配件，中标单位应尽快提供需要更换配件，配件费用由中标单位负责。处理时间按备件到货期计。

- 3.3维修后向采购方汇报问题情况及处理结果提交维修报告（用户签字）。如果零部件维修后，无法恢复原有性能，则需对该件进行更换，由中标单位提供需要更换的零部件，中标单位免费更换。

- 3.4在设备使用过程中存在的使用上的问题，中标单位应解释清楚，并提出合理性建议。

第三篇  询价项目服务需求

## 一、实施时间、地点

（一）完成时间：在合同签订后，10天内完成进场和备货工作，15天内完成维护维修工作。

（二）交货地点：重庆市铜梁区人民医院指定地点。

二、验收方式及要求

设备维修维保完成后，由招标人投标人共同验收。水泵维保符合威乐水泵维保要求，正常使用。中央空调主机维保满足麦克维尔使用说明书要求，设备正常运转。

三、质量保证售后服务需求

（一）质保期1年。

（二）1年服务期内，主机出现故障，90分钟内到达甲方现场解决故障。

四、特别要求

（一）本项目所要求更换的零配件均需使用原厂配件；

（二）必须要有大型离心机生产厂家（可以非原厂家）技术支持承诺函；

（三）针对本项目的实际需求，提供本项目维保方案，包含但不限于服务进度计划安排、 人员配置、空调主机的维护保养，空调管道的维修、清洗、冷却水清洗保养、水泵维修保养等内容；

（四）针对本项目的实际需求，提供实施应急处置措施，厂家技术人员保障方案。方案中应急处理措施合适，人员配备高、 响应迅速、有周全的预案；

（五）投标人必须进行了现场勘察并签到确认，未经现场勘察签到确认的投标无效。

五、报价要求

（一）投标价格：投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、施工费、维修费、税金等所有一切费用。

六、付款方式

项目维修安装调试完毕、验收合格后中标人开具合规发票，采购人30个工作日内一次性付清。

七、违约责任

（一）中标人未经采购人同意而延期交付时，应当向采购人偿付违约金，违约金每天按违约货物金额的1‰计算，违约金最高限额为中标总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或交付时间影响采购人任务实施，采购人可以解除合同，而由此给采购人造成的实际损失，中标人应当给予足额赔偿。

（二）中标人未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给采购人或产品使用单位造成损失的，采购人应按损失金额予以赔偿。

（三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在30个工作日内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（四）质量保证金或违约金均不足以弥补损失的，采购人有权就实际损失另行向中标人主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购人实际经济损失、采购人因赔偿第三方而产生的损失、采购人因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

八、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）虚假应标的中标方，我院会将其公司和中标产品拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）若成交人在设施设备运输、安装、施工、调试、所有向采购人提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由成交人承担相应法律责任，采购人概不负责。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无。 |
| （三） | 保证金 |  | 无。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行排序，价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的（如有）；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）根据询价小组确定的候选人排名，优先确定排名第一的投标人为第一成交候选人。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、履约保证金

（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。

（二）中标人应当在签订合同前5日内缴纳履约保证金。中标人可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金到采购人财务部门。

（三）若供货未按时交付货物或货物履约验收不合格，采购人有权终止合同，并没收供应商履约保证金。

（四）中标人不能按约定期限执行合同条款中的售后服务项目的，采购人在技术允许的范围内自行修理或采购人有权委托第三方维修，费用由中标人承担，采购人有权从履约保证金中予以扣除。

（五）中标人应当向采购人支付合同项下的违约金或赔偿金时，采购人有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向中标人主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购人实际经济损失、采购人因赔偿第三方而产生的损失、采购人因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（六）本项目采购合同履约期满，中标人未发生合同项下的违约责任，采购人接到中标人履约保证金返还申请后，按流程办理履约保证金返还，履约保证金返还不计利息。本项目采购合同履约期满，因中标人发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，采购人接到中标人履约保证金返还申请后，扣减中标人缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。

（七）采购人无正当理由逾期未退还中标人履约保证金时，中标人可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因采购人责任致使中标人履约保证金受到损失的，采购人应按损失金额予以赔偿。

## 七、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市铜梁区人民医院采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1、投标人按要求编制且密封完好的投标文件。

2、投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）。

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购人接收处。

（三）采购人收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

## 第六篇  合同草案条款

重庆市铜梁区人民医院

- 关于“XXX”采购合同

- （项目号：     ）

甲  方：重庆市铜梁区人民医院            乙  方：

项目名称：                              项目编号：

采购时间：                              采购地点：

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 成交价（元） |  | 完成时间 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、中央空调维保内容： 水泵配件更换清单 序号; 产品描述; 数量; 工作内容. 1; NL125/200-15/4 9999636; 3. 机械密封; 3; 原厂件更换. 水泵轴承; 6; 原厂件更换、加注润滑油. 电机轴承; 6; 原厂件更换、加注润滑油. 2; NLG250/315-45/4 9995544; 4. 机械密封; 4; 原厂件更换. 水泵轴承; 8; 原厂件更换、加注润滑油. 电机轴承; 8; 原厂件更换、加注润滑油. 3; NL125/315-30/4 9096146; 5. 机械密封; 5; 原厂件更换. 水泵轴承; 10; 原厂件更换、加注润滑油. 电机轴承; 10; 原厂件更换、加注润滑油. 4; NLG250/315-55/4 9995554; 3. 机械密封; 3; 原厂件更换. 水泵轴承; 6; 原厂件更换、加注润滑油. 电机轴承; 8; 原厂件更换、加注润滑油. 5; NL65/125-5.5/2 9093201; 2. 机械密封; 2; 原厂件更换. 水泵轴承; 4; 原厂件更换、加注润滑油. 电机轴承; 4; 原厂件更换、加注润滑油. 6; NLG250/355-110/4 9096145; 3. 机械密封; 3; 原厂件更换. 水泵轴承; 6; 原厂件更换、加注润滑油. 电机轴承; 6; 原厂件更换、加注润滑油. 7; NL150/315-45/4 9096147; 3. 机械密封; 3; 原厂件更换. 水泵轴承; 6; 原厂件更换、加注润滑油. 电机轴承; 6; 原厂件更换、加注润滑油. 8; NLG250/355-110/4 9096145; 2. 机械密封; 2; 原厂件更换. 水泵轴承; 4; 原厂件更换、加注润滑油. 电机轴承; 4; 原厂件更换、加注润滑油. 中央空调主机维修清单 型号：WSC113MBE71F/E3612/C3612. 序号; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 1; 换润滑油; 5; 桶; 麦克维尔原厂. 2; 换热管清洗; 1; 台. 3; 油过滤器; 2; 个; 麦克维尔原厂. 4; 变频器保养; 1; 项. 5; 冷却水系统清洗; 1; 台. 6; 药水; 1; 项; 含运输、远程. 7; 巡检保养一年; 1; 项; 含维修. 型号：WSC113MBE71F/E3612/C3612. 序号; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 1; 换润滑油; 5; 桶; 麦克维尔原厂. 2; 换热管清洗; 1; 台. 3; 油过滤器; 2; 个; 麦克维尔原厂. 4; 变频器保养; 1; 项. 5; 冷却水系统清洗; 1; 台. 6; 药水; 1; 项; 含运输、远程. 7; 巡检保养一年; 1; 项; 含维修. 型号：WSC113MBE71F/E3612/C3612. 序号; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 1; 换润滑油; 5; 桶; 麦克维尔原厂. 2; 换热管清洗; 1; 台. 3; 油过滤器; 2; 个; 麦克维尔原厂. 4; 变频器保养; 1; 项. 5; 冷却水系统清洗; 1; 台. 6; 药水; 1; 项; 含运输、远程. 7; 巡检保养一年; 1; 项; 含维修. 型号：PFS370.3. 序号; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 1; 换热管清洗; 1; 台. 2; 冷却水系统清洗; 1; 台. 3; 药水; 1; 项; 含运输、远程. 型号：PFS370.3. 序号; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 1; 换热管清洗; 1; 台. 2; 冷却水系统清洗; 1; 台. 3; 药水; 1; 项; 含运输、远程. （一）水冷机组主机维修和保养服务 根据水冷机组的运行特点和厂家的技术要求，将维保服务分为三类：年度维保服务、定期巡检服务、不定期维修服务。 1、年度维保服务 每年夏季及冬季开机运行使用前（4月份/11月份）进行一次，服务内容包括： 1.1控制器： 1.1.1检查参数设定值及偏差 1.1.2检查报警记录，并进行分析消除隐患 1.2压缩机电机 1.2.1检测及收紧所有电机接线端子 1.2.2检测电机线圈温度传感器欧姆值 1.2.3电机线圈绝缘阻抗测试 1.3 电机启动控制箱 1.3.1收紧所有电源端子 1.4.1检查电机启动器其它所有装置 1.5.1检查接触器线路端子 1.6.1对电机启动柜除垢 1.7.1检测接触器触点 1.8.1清洁接触器触点 1.4润滑系统 1.4.1更换所有压缩机润滑油（至少每年更换一次） 1.4.2检测油位是否正常（停机状态） 1.4.3更换所有压缩机油过滤器（至少每年更换一次） 1.4.4检测油温加热器电阻和绝缘 1.4.5检测并记录过滤器压差 1.5控制及保护电路 1.5.1检测及校正低温传感器 1.5.2检测及设定膨胀阀 1.5.3检测压缩机排气温度传感器 1.5.4检测冷却水及冷冻水温度传感器 1.5.5检测及校正冷却水及冷冻水流量开关 1.5.6校正及调整主机设定参数 1.6冷凝器 1.6.1检查水流开关的控制情况，视情况予以更换； 1.6.2根据运行记录参数分析热交换效果，决定是否进行水处理 1.6.3拆卸端盖，进行铜管通泡清洗，更换密封垫（禁止用腐蚀性药水，如损坏全部免费更新） 1.6.7检测冷凝器端温差是否属于正常范围 1.7主机检漏 1.7.1检查并报告主机检漏结果 1.8开机运转测试 1.8.1检测电机线圈温度传感器 1.8.2检测SLIDE VALVE的功能 1.8.3检测冷媒过滤器温差 1.8.4检视不正常的噪声、振动及高温 1.8.5检测及报告损坏的零件 1.8.6检测及报告操作状况 1.9主机机体除锈 1.9.1对生锈处除锈补漆 1.9.2保温复原 2、定期巡检服务 使用季节每月一次定期上门检查服务： 2.1检查机组设定参数、运行记录及报警记录，咨询操作人员，分析 机组情况。 2.2记录并分析运行参数，包括： 2.2.1蒸发器及冷凝器进出水温度、压力。 2.2.2各回路吸气、排气压力、经济器压力及压缩机油压等。 2.2.3压缩机三相电压及电流。 2.2.4供电电压。 2.3检查电控系统的动作程序，并清理控制柜。 2.4检查机组是否有异常噪声及震动。 2.5检查水流开关动作。 2.6检查机组是否有泄漏情况。 2.7处理上述存在问题。 2.8呈交定期检查工作报告，并经用户签名确认。 3、不定期维修服务 3.1甲方发现设备出现报警应及时通知中标单位，中标单位在接到通知后应2小时到达现场，甲方应配合中标单位先作简单的应急处理。 3.2对于严重故障（停机，不能制冷等），中标单位保证在工作时间1小时内提出解决方案，其他故障2小时内解决问题，如需更换配件，中标单位应尽快按照合同约定，提供需要更换配件。 3.3维修后向甲方汇报问题情况及处理结果提交维修报告（用户签字）。如果零部件维修后，无法恢复原有性能，则需对该件进行更换。 3.4在设备使用过程中存在的使用上的问题，中标单位应解释清楚，并提出合理性建议。 （二）中央空调冷却水系统清洗保养服务方案 根据中央空调水系统运行特点，每年定期一次为甲方提供全面的冷却水系统水质处理，时间定于每年4月份，水系统维护保养工序包括： 1.1冷却塔保养方案： 1.1.1对冷却塔布水器、填料和冷却塔底部进行清洗。 1.1.2对水箱进行清洗，清理水箱污垢。 1.1.3对浮球阀及水位控制进行检测及维护。 1.1.4对冷却水进行除垢和杀菌处理。 1.1.5对冷却塔散热风扇、电机轴承等进行加油维护。 1.2冷却水水系统的方案： 1.2.1测算水系统水容积，检测水质情况，配置所有的药剂。 1.2.2 将系统的冷却水重新注入干净的水 1.2.3将杀菌剂和粘泥剥离剂等放入冷却水中，并搅拌使其充分溶解。 1.2.4打开水路各阀门，且运行水泵24小时。 1.2.5放掉系统中的污水 1.2.6重新往冷却水系统中进行补水 1.2.7加入缓释预膜剂，运行48小时。 1.2.8放掉系统中的水。 1.2.9重新往冷却水系统中进行补水。 1.3.0后期每月将冷却水系统中的水进行排除，重新补水 （三）水泵维修和保养服务方案 根据水泵运行特点和厂家的技术要求，将维保服务分为三类：年度维保服务、定期巡检服务、不定期维修服务。 1、年度维保服务 1.1水泵维保方案 每年夏季开机运行使用前（4月份）进行一次，服务内容包括： 1.1.1电机绝缘处理。 1.1.2水泵拆解清洗。 1.1.3更换电机轴承，配件需要原厂配件。 1.1.4 对有故障的水泵进行维修，更换水泵轴承和轴封 2、定期巡检服务 使用季节（5-10月，12-2月）每月一次定期上门检查服务： 2.1每月一次以上交换循环水。 2.2检查机组设定参数、运行记录及报警记录，咨询操作人员，分析机组情况。 3、不定期维修服务 3.1甲方发现设备出现报警应及时通知中标单位，中标单位在接到通知后应2小时到达现场，甲方应配合中标单位先作简单的应急处理。 3.2对于严重故障（停机，不能制冷等），中标单位保证在工作时间 1小时内提出解决方案，其他故障2小时内解决问题，如需更换配件，中标单位应尽快提供需要更换配件，配件费用由中标单位负责。处理时间按备件到货期计。 3.3维修后向甲方汇报问题情况及处理结果提交维修报告（用户签字）。如果零部件维修后，无法恢复原有性能，则需对该件进行更换，由中标单位提供需要更换的零部件，中标单位免费更换。 3.4在设备使用过程中存在的使用上的问题，中标单位应解释清楚，并提出合理性建议。 |
| 二、实施时间、地点 （一）完成时间：在合同签订后，10天内完成进场和备货工作，15天内完成维护维修工作。 （二）交货地点：重庆市铜梁区人民医院指定地点。 |  |  |  |  |
| 三、验收方式及要求 设备维修维保完成后，由招标人投标人共同验收。水泵维保符合威乐水泵维保要求，正常使用。中央空调主机维保满足麦克维尔使用说明书要求，设备正常运转。 |  |  |  |  |
| 四、质量要求及售后服务 （一）质保期1年。 （二）1年服务期内，主机出现故障，90分钟内到达甲方现场解决故障。 （三）本项目所要求更换的零配件均需使用原厂配件。 （四）按开标提供的维保方案进行维保服务（包含但不限于服务进度计划安排、人员配置、空调主机的维护保养，空调管道的维修、清洗、冷却水清洗保养、水泵维修保养等内容）； （五）按提供实施应急处置措施、厂家技术人员保障方案进行维保服务。（方案中应急处理措施合适，人员配备高、 响应迅速、有周全的预案） |  |  |  |  |
| 五、付款方式 项目维修安装调试完毕、验收合格后乙方开具合规发票，甲方30个工作日内一次性付清。 |  |  |  |  |
| 六、履约保证金 （一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。 （二）乙方应当在签订合同前5日内缴纳履约保证金。乙方可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金到甲方财务部门。 （三）若供货未按时交付货物或货物履约验收不合格，甲方有权终止合同，并没收供应商履约保证金。 （四）乙方不能按约定期限执行合同条款中的售后服务项目的，甲方在技术允许的范围内自行修理或甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方有权从履约保证金中予以扣除。 （五）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向乙方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：甲方实际经济损失、甲方因赔偿第三方而产生的损失、甲方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。 （六）本项目采购合同履约期满，乙方未发生合同项下的违约责任，甲方接到乙方履约保证金返还申请后，按流程办理履约保证金返还，履约保证金返还不计利息。本项目采购合同履约期满，因已发放发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，甲方接到乙方履约保证金返还申请后，扣减乙方缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。 （七）甲方无正当理由逾期未退还乙方履约保证金时，乙方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因甲方责任致使乙方履约保证金受到损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。 |  |  |  |  |
| 七、违约责任 （一）乙方未经甲方同意而延期交付时，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按违约货物金额的1‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或交付时间影响甲方任务实施，甲方可以解除合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿。 （二）乙方未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给甲方或产品使用单位造成损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。 （三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。 （四）质量保证金或违约金均不足以弥补损失的，甲方有权就实际损失另行向乙方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：甲方实际经济损失、甲方因赔偿第三方而产生的损失、甲方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。 |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项 （一）采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 （二）本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向合同履行地所在人民法院提请诉讼。 （三）本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份具备同等法律效力。 （四）甲乙双方共同遵守廉洁协议的有关规定，《招标采购项目廉洁协议书》见附件。 |  |  |  |  |
| 甲方（盖章）：重庆市铜梁区人民医院 地址：重庆市铜梁区东城街道办事处中兴东路528号 甲方法人（盖章）： 分管领导： 总务科负责人： 总务科经办人： 采购办负责人： 采购办经办人： |  | 乙方法人（盖章）： 乙方经办人： 联系电话： 地址： 传真： 开户银行： 账号： （地址、电话、开户行和账号请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

附件：

重庆市铜梁区人民医院

招标采购项目廉洁协议书

甲方：重庆市铜梁区人民医院

乙方：

按照廉洁自律的要求，防止在各类招标采购项目中有不廉洁行为发生，根据招投标管理规定和廉政建设的有关要求，特立廉洁协议如下：

一、甲方向乙方招标采购        （项目编号：        ）项目，甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规和市、区、医院有关招投标管理规定以及廉政建设的各项要求。

二、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务来往。不得以任何形式向乙方索要和收受回扣、好处费等，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能影响对公正执行公务的宴请和娱乐活动。不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供便利。不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方应当通过正常途径开展相应业务工作。不得为获取不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。不得与甲方工作人员私下商谈或者达成默契背离招投标要求擅自就项目的型号、价格、费用、数量、质量等内容进行变更谋取不正当利益。

四、乙方如发现甲方工作人员有违反上述廉洁协议者，应向甲方领导、纪检部门或者甲方上级单位举报。甲方工作人员不得找任何借口对乙方进行报复。如有报复行为，经甲方纪检部门查实，将严肃处理。甲方对严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

五、甲方工作人员向乙方索贿或变相索贿，经乙方检举被甲方纪委调查核实的，乙方有权从甲方获得被索贿金的3倍款额作为奖励。若发现乙方有违反本廉洁协议的行为视为违约，甲方将扣罚乙方合同价款的全部履约保证金，由此给甲方单位造成的损失由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

六、本廉洁协议作为招标采购项目合同的附件。双方一经签署招标采购项目合同本廉洁协议随之生效，且与招标采购合同具有同等法律效力。

签订日期：   年   月   日

## 第七篇  响应文件格式要求

- 一、投标文件构成要件及顺序

- （一）经济部分

1.报价函

（二）技术（质量）部分

1.技术（质量）响应偏离表

2.其他资料（格式自定）

（三）服务部分

1.服务响应偏离表

2.其它优惠服务承诺（格式自定）

（四）资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

2.法定代表人身份证明书（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.基本资格条件承诺函（格式）

5.特定资格条件证书或证明文件

（五）其他资料

1.详见附件

- 2.产品彩页及产品相关资料。

3.其他与项目有关的资料（自附）

说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖投标单位鲜章，否则视为无效。

- 二、投标文件的制作

（一）投标人务必制作文件目录。

（二）投标文件份数。正本1份，副本3份，正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

- （四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖投标人鲜章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的投标文件装入文件袋中，并在文件袋封面加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。

## 一、经济部分

投标报价表

项目名称：中央空调主机及冷热水泵维护保养

项目编号：

投标单位名称：

| 名称 | 数量 | 生产厂家及规格型号 | 单价（万元） | 综合报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |  |
| 本项目报价为人民币报价。 |  |  |  |  |

填报说明：

1、投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

2025年  月  日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”（如果有）中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）报名表

报名表

投标单位（公章）:                              时间：    年  月   日

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标项目编号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 投标报名资料 |  |
| 1、营业执照复印件加盖鲜章 |  |
| 2、法定代表人身份证明书 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |

- （二）交货清单

- 交货清单

项目名称：              项目编号：               包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产厂家） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 交货时间 | 交货地点 | 交货方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本表作为货物验收的依据，务必罗列所有产品，并标明生产厂家或品牌、规格型号、单位和数量等。

（三）易损易耗件清单（主要产品零配件）

易损易耗件清单（主要产品零配件）

项目名称：            项目编号：         包号：       金额：元

| 序号 | 易损易耗件名称 | 规格型号 | 品牌（生产厂家） | 单位 | 单价 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

（四）售后服务方案

售后服务方案

（由投标供应商根据项目需求及技术评审表中“售后服务”评审细则自行拟定，应包括但不限于针对本项目配置的维保人员、定期保养方案、故障处理的应对与解决方案、临床使用及维修培训方案、备品备件的库存及到货时间等因素）

附1：零配件保证供应时间承诺书

零配件保证供应时间承诺书（格式仅供参考）

（采购机构名称）：

我方所制造的产品委托                         （投标供应商单位名称）参加贵单位组织的编号为             （项目编号）的               （项目名称）采购活动，现就有关事项承诺如下：

我方所制造的                （产品名称）        （规格型号）的零配件保证供应时间为：      年。

在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料并随时接受采购单位的检查验证。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受采购单位按国家规定作出的相关处罚。

特此承诺。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

附2：技术支持和服务网点

- 技术支持和服务网点

#### （由投标供应商自行拟定）

（五）： 试剂耗材报价及其他与报价有关的资料、文件（投标人根据所投产品及自身实际情况，选择使用“方式一”、“方式二”或“方式三”进行填报），如涉及。

方式一：

试剂耗材报价表

项目名称：                                             项目编号：                                    包号：

| 序号 | 试剂耗材名称 | 试剂耗材预估年用量 | 医疗器械注册证上名称 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 医疗器械注册证号 | 单人份报价（元） | 试剂耗材年使用预估量② | 试剂耗材年使用预估金额（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 例/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 例/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 例/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.投标供应商需填写上述表格中全部★试剂耗材，否则视为无效投标。 2.此表信息仅作为价格评审依据，不作为本次采购合同标的。后期若需引进，以我院与生产厂家授权试剂耗材供应商实际签订价格为准，但不得高于此次报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称：                         （盖章）

法定代表人（或授权代表）：           （签字或盖章）

日期：      年   月   日

辅材报价表

项目名称：                                             项目编号：                                    包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 价格（元） | 使用试剂耗材年预估使用量 | 单项使用试剂耗材年预估金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单人份报价： 元/人份 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称：                         （盖章）

法定代表人（或授权代表）：        （签字或盖章）

日期：      年   月   日

请投标人在此列明试剂耗材的单人份报价核算过程及相关证明文件：

单人份报价核算过程举例说明：A试剂单人份报价为10元/人份=2万元/盒（以证明材料为准）÷2000人份/盒（以证明材料为准）

如质控需要消耗试剂的，需要扣除消耗的试剂数量，以实际能够用于检测工作的数据进行计算。

请投标人在此列明试剂耗材的单人份报价核算过程：

方式二：如设备使用中不涉及任何专用试剂耗材的，填写下文，如涉及请删除此函

投标产品不涉及专机配套试剂耗材的承诺函 致： （采购机构名称）： 我方承诺：本项目所报价产品不涉及使用专机试剂耗材。 特此承诺。 投标供应商全称： （盖章） 法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章） 日期： 年 月 日

- 方式三：如愿意终身免费供应试剂耗材的，填写下文，如涉及请删除此函

承诺函 致： （采购机构名称）： 我方承诺： 。 特此承诺。 投标供应商全称： （盖章） 法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章） 日期： 年 月 日

（六）其他与项目有关的资料（自附）

封面

在    年    月    日  :  之前不得启封

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

投标单位：

（结束）