## 封-2 招标控制价
封-2 | 重庆市铜梁区人民医院氧气流量计改造项目 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 181,280.40
|  | (大写): | 壹拾捌万壹仟贰佰捌拾元肆角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2519.6
(大写): |  |  |  | 贰仟伍佰壹拾玖元陆角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：氧气流量计改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装改造工程
1 | 030601004001 | 氧气流量计300L/min | [项目特征] 1.名称:氧气流量计 2.量程范围:300L/min 3.精确度:±1.5% 4.流速显示:LED三位 5.总流量显示:LED八位 6.管压:1.0MPa 7.传感器:满足设计及规范要求 8.输出:标准modbus协议的485信号 9.电源:220V 10.调试要求:满足设计及规范要求 11.支架形式、材质:满足设计及规范要求 12.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.配合安装 2.取源部件配合安装 3.单体调试 4.脱脂 5.支架制作、安装 6.保护(温)箱安装(包括开孔) | 台 | 26 |  | 3039.63 | 79030.38
本页小计 | [7 empty] | 79030.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：氧气流量计改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030601004002 | 氧气流量计400L/min | [项目特征] 1.名称:氧气流量计 2.量程范围:400L/min 3.精确度:±1.5% 4.流速显示:LED三位 5.总流量显示:LED八位 6.管压:1.0MPa 7.传感器尺寸:满足设计及规范要求 8.输出:标准modbus协议的485信号 9.电源:220V 10.调试要求:满足设计及规范要求 11.支架形式、材质:满足设计及规范要求 12.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.配合安装 2.取源部件配合安装 3.单体调试 4.脱脂 5.支架制作、安装 6.保护(温)箱安装(包括开孔) | 台 | 3 |  | 5014.67 | 15044.01
本页小计 | [7 empty] | 15044.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：氧气流量计改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030601004003 | 氧气流量计120m3/h | [项目特征] 1.名称:氧气流量计 2.量程范围:120m3/h 3.精确度:±1.5% 4.流速显示:LED三位 5.总流量显示:LED八位 6.传感器:满足设计及规范要求 7.调试要求:满足设计及规范要求 8.支架形式、材质:满足设计及规范要求 9.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.配合安装 2.取源部件配合安装 3.单体调试 4.脱脂 5.支架制作、安装 6.保护(温)箱安装(包括开孔) | 台 | 3 |  | 8093.05 | 24279.15
本页小计 | [7 empty] | 24279.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：氧气流量计改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030611001001 | 不锈钢球阀DN20 | [项目特征] 1.名称:球阀 2.型号:卫生级三片式球阀 3.规格:DN20 4.材质:不锈钢 5.连接方式:焊接 6.其他:满足设计及规范要求 7.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.研磨 3.脱脂 | 个 | 9 |  | 220.14 | 1981.26
5 | 030609003001 | 不锈钢管25*2 | [项目特征] 1.名称:不锈钢管 2.规格:φ25*2 3.连接方式:手工钨极氩弧焊 4.材质:06 Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 5.其他:满足设计及规范要求 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.管路敷设 2.管件安装 3.管道脱脂 4.焊口酸洗钝化 5.强度、气密性、泄漏性试验 | m | 6 |  | 80.58 | 483.48
本页小计 | [7 empty] | 2464.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：氧气流量计改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030609003002 | 不锈钢管14*1 | [项目特征] 1.名称:不锈钢管 2.规格:φ14*1 3.连接方式:手工钨极氩弧焊 4.材质:06 Cr19Ni10优质无缝不锈钢管 5.其他:满足设计及规范要求 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.管路敷设 2.管件安装 3.管道脱脂 4.焊口酸洗钝化 5.强度、气密性、泄漏性试验 | m | 20 |  | 52.04 | 1040.8
7 | 030411004001 | 双绞屏蔽线RVVP2*0.75 | [项目特征] 1.名称:双绞屏蔽线 2.规格、型号:RVVP2*0.75 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.其他:满足设计及规范要求 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 4.42 | 884
本页小计 | [7 empty] | 1924.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：氧气流量计改造项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004002 | 双绞屏蔽线RVVP2*2.5 | [项目特征] 1.名称:双绞屏蔽线 2.规格、型号:RVVP2*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.其他:满足设计及规范要求 6.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 700 |  | 9.69 | 6783
9 | 030411001001 | 穿线管PVCφ16 | [项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:φ16 4.敷设方式:明敷 5.管内:穿引线 6.支架:含固定的构件及支架 7.其他:满足设计及规范要求 8.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) | m | 900 |  | 18.98 | 17082
本页小计 | [7 empty] | 23865
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：氧气流量计改造项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 03B001 | 系统软件 | [项目特征] 1.名称:系统软件 2.包含内容:实现各类供气设备运行状态、气体流量、气体压力等的在线监控报警、记录、结算及分析等包含调试、维护一切相关费用，无后期使用费及点数限制 3.并提供厂商授权书（需加盖厂商公章） 4.其他:满足设计及规范要求 5.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.软件安装 2.软件调试 | 套 | 1 |  | 31923.2 | 31923.2
11 | 011612002001 | 原流量计拆除 | [项目特征] 1.种类:原流量计拆除 2.废料:控制扬尘、清理、运至发包人指定堆放处 3.残值处理:残值归发包人 4.全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润、 一般风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 32 |  | 85.91 | 2749.12
本页小计 | [7 empty] | 34672.32
合 计 | [7 empty] | 181280.4