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第一篇  询价采购邀请书
重庆市铜梁区人民医院对“消防系统维护保养服务项目”项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容

	项目名称
	期限
	预算单价（万元）
	最高限价（万元）
	备注

	消防系统维护保养服务项目
	2年
	12.768
	25.536
	


二、资金来源

自筹。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。营业执照经营范围须包含“消防设施检测维保”或“消防技术服务”。

（三）本项目的特定资格要求：
1.投标人应具有建筑业企业消防设施工程专业承包贰级及以上资质（提供有效的资质文件）。

2.投标人应具有《安全生产许可证》。

说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章（生产厂家提供的资质文件需加盖厂家鲜章），否则视为无效。

2.本次投标不接受联合体投标。

3.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

四、询价有关说明

（一）询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上免费下载。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市铜梁区人民医院官网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名：无预报名。
（五）递交响应文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三

（六）提交响应文件截止时间：2026年10月16日9：00至9：30，逾期不予受理。

（七）评审开始时间：2026年10月16日北京时间9:30。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民医院官网（http://www.cqstlqrmyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

联系人及电话：张老师  023-45651331、15123390243
韦老师  023-45656313
地  址：重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号  铜梁区人民医院行政楼四楼采购办
第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目一览表

	项目名称
	期限
	预算单价（万元）
	最高限价（万元）
	备注

	消防系统维护保养服务项目
	2年
	12.768
	25.536
	


二、项目概况：本项目总建筑面积约15.2万平方米

（一）对本项目整体消防系统按照消防规范实施检查、维护保养、功能测试、火灾处置、隐患排查、故障处置、消防设备配置计划、日常维保方案及实施细则等工作，确保本项目消防系统设备完整、功能良好、运行正常、处置有效。

（二）设施设备主要包括：火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、移动灭火器、管线线路等所有消防设施、设备的维护、保养。

三、服务要求：

（一）维保服务总体要求

产品执行标准及验收规范：执行国家及重庆市现行的有关建筑消防设施的法规和技术规范，如重庆市公安消防局颁发的《建筑消防设施维护保养守则》和《高层建筑防火规范》《建筑消防设施的维护管理》（GA587－2005）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）等。在维修保养期内，维保单位的维保服务须达到如下要求：

1.根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，制订维修保养周、月、季、年工作计划报医院备案，并按工作计划对服务范围内的所有消防设施设备进行维修保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）。

2.维保对象按照消防应急救援局要求，目前在“渝消服”APP上生成内容（注：如政策变动，将按变动后要求开展维保服务工作），开展“月检”、“季检”、“年检”等规定维保服务工作，并通过“渝消服”APP导出维保报告一式3份，经双方确认签字盖章后，双方各执一份，另一份由消防控制室备案。每月25号之前向医院书面报告服务范围内的消防设施的运行情况。

3.对消防点位进行定期检查和测试，保证消防点位测试每半年全覆盖一次，设备设施完好率达100%，并按规范出具相关检测报告和做好检测维修保养记录。

4.每季度末月15日前，维保单位须对医院所有消防设施、设备进行全面大检查，并向医院提交书面检查报告，保证消防系统的正常、稳定运行。

5.对于突发故障，维保单位在收到医院突发故障的维修通知（专人电话通知或短信通知或微信通知或书面通知）后，须在第一时间做出响应、拿出解决方案，并在30时分钟内到达故障现场予以处理解决（一般故障1小时内解决，较大故障2小时内解决）。消防主机（包括电源部分）如不能在12小时内修复，须在24小时内提供代用设备；不能及时解决的重大故障须及时报告并与医院共同协商处理。每次维修由维护人员填写维保记录表，一式两份，双方人员签字确认后，各存一份，作为工程维护档案，以备查阅。 

6.维保单位应完善售后服务网络：针对本项目须有完整的售后服务组织及人员，能够快速、及时响应医院的要求，以实现全面快捷跟踪服务之承诺，免除医院后顾之忧。维保单位质检部、维修服务部应定期电话回访和每年12次免费上门回访，建立售后服务投诉受理机制，随时了解和掌握现场服务人员的服务质量和服务态度，发现问题及时纠正和改进，保证服务措施到位。

7.须承担对医院消防管理人员的业务培训，全力配合并协助医院组织开展消防宣传、演习、消防知识竞赛等活动。

8.因维保单位失误造成的损失和因维保单位责任医院被消防部门的处罚所产生的费用全部由维保单位承担；维保人员的人身安全责任，由维保单位负责。

9.维保单位须保证维保资质持续有效。若出现资质未年检或被撤销的情况，维保单位除须及时通知医院外，还须承担由此造成的相关违约责任，医院有权单方面保留解除维保合同。

10.满足医院要求的应急处理其他工作。

11、维保公司需派驻专业人员（需具备消防设施操作员消防设施检测维修保养操作员中级证书或消防设施操作员职业技能等级证书（2026年新版），在医院驻守①每周工作日不低于5天，每天不低于8小时；②日常维保中单个价格不高于100元（含100元）的耗材，不累计数量，由维保公司免费提供更换；更换配件必须是全新的，质量保修期为2年，保修期内因非人为损坏情况下，乙方应免费更换。③维护质量必须符合有关技术要求，并且满足现行消防规范的要求；④当现场人员无法处置的故障时，维保公司收到故障信息或接到使用方通知三十分钟内派人到达现场，二小时内检测故障原因及排除，如遇重大故障需在八小时内解除。在确实没有配件的情况下应及时向医院书面报告，并采取有效的应急措施，严防死守，防止发生火灾；⑤ 每月25日提交日维保记录表、月检、季检及年度试验报告给医院，以便备案。⑥在维保期间因乙方维保原因导致的消防设施设备不能正常运行发生的消防执法部门的罚款由维保公司负责。⑦维保公司如没有安排人员按时值班，每天从维保费扣人工费500元。 ⑧维保公司在合同签订7日内提交全年维保计划，每月检查报告中提供更换器材清单。

（二）各子系统维保具体要求

1.火灾自动报警系统

1.1检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联运控制器、楼层复示屏、探测器、手动报警按钮等，确保处于正常完好状态。

1.2检查至火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态。

1.3每月按安装总量的30%采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

1.4每月按安装总量的50%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。

1.5对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验。

1.6测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

1.7进行报警及控制线路维修检查。

2.自动喷淋灭火系统

2.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等，确保处于正常完好状态。

2.2手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

2.3用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，确保处于正常。

2.4利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。

2.5试验与消防控制室联运控制功能、信号反馈是否正常。

3.消火栓系统

3.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓，储水设施等是否处于正常完好状态。每月手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

3.2每月按安装数量的20%试验远距离启泵按钮，检查自动启泵功能和信号显示是否正常。

3.3屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质。

3.4试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。

4.防火分隔系统

4.1检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物，门能否处于正常启闭状态。

4.2每月按安装数量的30%试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。

4.3每月按安装数量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

4.4每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火门，防火卷帘门动作及反馈信号是否正常。

5.气体灭火系统

5.1检查贮瓶间及防护区的工作环境、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。

5.2每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

 6.防排烟系统

6.1检查送风、排烟机房的工作环境、送风机、排烟机电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

6.2每季度按安装数量的50%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机，并测试前室、楼梯间的正压值。

6.3每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

6.4每季度按安装数量的25%试验手动关闭防火阀。

6.5每月通过消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

7.应急照明及疏散指示系统

7.1检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。

7.2按安装数量的20%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

8. 消防通讯设备

8.1检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

8.2按安装数量的30%试验电话插孔和对讲电话的通话质量。

8.3按安装数量的30%试验选层（或选区）广播，检查广播声级是否正常。

8.4进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能。

8.5进行线路维修检查，确保处于正常完好状态。

9.移动灭火器

9.1检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

9.2按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时做喷射试验。

10.消防水炮系统

10.1消防水炮应在使用压力范围内使用。

10.2消防水炮应经常检查炮的完好性和操作灵活性，发现紧固件松动，应及时修理，使炮一直处于良好的使用状态。

10.3射水操作时，松开锁紧螺钉，调整好炮的喷射方向和角度，然后提高至所使用的压力。

10.4转动射流调节环即可实现水的支流变换为开花，或将开花变换为直流。

10.5消防水炮每次使用后，应喷射一段时间的清水，然后将炮内水放净。

10.6炮转动部位应经常加润滑剂，以保证转动灵活。

10.7消防水炮喷射时，炮口前绝对不能站人。

10.8炮不能用以扑灭带电设备，以免触电。

10.9消防水炮非工作状态下，炮应置水平状态，并用防雨布盖好。

11.其它消防设施

11.1试验自备发电设施能否正常切换及发电。

11.2试验消防电梯的迫降功能是否正常。

11.3试验消防电源的末端切换功能是否正常。

11.4进行切断非消防电源切断试验。

11.5检查消防疏散通道是否畅通。

三、制定和实施《消防系统故障应急处置方案》、《火灾事故紧急预案》，协助采购人完成消防资料收集、备档，配合国家消防部门验收、检查。

四、因为维保单位自身责任导致的事故承担责任。

五、成交供应商自行承担维保期间单件价格100元以内的元器件更换产生的人工费、材料费等所有费用。单件价格100元以内材料清单（包括但不限于）详见本采购文件第六篇。

六、本项目运行期间不属于成交供应商承担的维修、材料、人工费等事项，成交供应商需提交书面报告，经采购人审定后商定处置方式。
第三篇  询价项目服务需求

一、维保时限、地点及验收方式
（一）维保时限

起止时间以合同为准，维保服务期限两年。

（二）维保地点

铜梁区人民医院，中标方须提前熟悉环境。

（三）验收方式

（1）每季度联动测试项目规定的内容，出具合格的月检测报告和季度检测报告，双方签字确认。

（2）年度联动检测后，出具合格的检测报告，双方签字确认。

（3）在进行季度和年度联动测试时，由甲乙双方派员到现场参加，并签字确认。

二、特殊要求
（一）满足《重庆市消防救援总队关于<消防技术服务机构从业条件>通告》（渝消发〔2019〕50号），要求消防设施维护保养检测服务机构的执业条件。（注册消防工程师不少于2个，且企业技术负责人由一级消防工程师担任；其资格证书复印件均需加盖鲜章，且提供公司近三个月的缴纳社保证明）。

（二）本项目现场负责人需持有中级消防设施操作员（维保方向）（需提供公司缴纳近三个月的社保证明）。
三、质量保证及售后服务
1.电话咨询：中标人应当为用户提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.现场响应：维保公司收到故障信息或接到使用方通知三十分钟内派人到达现场，二小时内检测故障原因及排除，如遇重大故障需在八小时内解除。在确实没有配件的情况下应及时向医院书面报告，并采取有效的应急措施。

3.具有消防维保检测资格（提供社会消防技术服务信息系统截图），对整改范围内的系统质保一年，每月进行检查并出具报告。
四、报价要求
（一）报价不超过我院限价，报价为人民币报价，实行包干价，包含但不限于：维护保养费、人工费、运输费、税费等一切费用。

（二）供应商对本项目的报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因报价估计不足或市场价格波动，一律由成交人自行负责，采购人均不承担价差补偿。
五、付款方式

（一）每季度完成项目规定的内容，出具合格的月检测报告和季度检测报告后，支付合同总金额的12.5%。

（二）年度联动检测后，出具合格的检测报告，支付合同金额的剩余部分。

六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）虚假应标的中标方，我院会将其公司和中标产品拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。
（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）若成交人在设施设备运输、安装、施工、调试、所有向采购人提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由成交人承担相应法律责任，采购人概不负责。
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无。

	（三）
	保证金
	无。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行排序，价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

三、异常低价审查

（一）启动审查情形

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 ×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 ×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 ×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形

（二）审查与处理流程

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的， 供应商应当在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

四、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书


（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）根据询价小组确定的候选人排名，优先确定排名第一的投标人为第一成交候选人。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、履约保证金

（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。

（二）中标人应当在签订合同前缴纳履约保证金。中标人可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金到采购人财务部门。

（三）若供货未按时维保或维保履约验收不合格，采购人有权终止合同，并没收供应商履约保证金。

（四）中标人应当向采购人支付合同项下的违约金或赔偿金时，采购人有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向中标人主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购人实际经济损失、采购人因赔偿第三方而产生的损失、采购人因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（五）本项目采购合同履约期满，中标人未发生合同项下的违约责任，采购人接到中标人履约保证金返还申请后，按流程办理履约保证金返还，履约保证金返还不计利息。本项目采购合同履约期满，因中标人发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，采购人接到中标人履约保证金返还申请后，扣减中标人缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。

（六）采购人无正当理由逾期未退还中标人履约保证金时，中标人可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因采购人责任致使中标人履约保证金受到损失的，采购人应按损失金额予以赔偿。
七、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市铜梁区人民医院采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

九、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1、投标人按要求编制且密封完好的投标文件。

2、投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）。

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购人接收处。

（三）采购人收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

第六篇  合同草案条款

重庆市铜梁区人民医院

关于“消防系统维护保养服务项目”采购合同
甲  方：重庆市铜梁区人民医院           乙  方：

项目名称：消防系统维护保养服务项目     项目编号：

采购时间：                             采购地点：重庆市铜梁区人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目名称
	期限
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	消防系统维护保养服务项目
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、项目概况

本项目总建筑面积约15.2万平方米

（一）对本项目整体消防系统按照消防规范实施检查、维护保养、功能测试、火灾处置、隐患排查、故障处置、消防设备配置计划、日常维保方案及实施细则等工作，确保本项目消防系统设备完整、功能良好、运行正常、处置有效。

（二）设施设备主要包括：火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、移动灭火器、管线线路等所有消防设施、设备的维护、保养。

	二、服务期限及时限
（一）维保时限

从合同签订之日起2年，维保服务期限两年。

（二）维保地点

铜梁区人民医院。

	三、服务要求

（一）维保服务总体要求

产品执行标准及验收规范：执行国家及重庆市现行的有关建筑消防设施的法规和技术规范，如重庆市公安消防局颁发的《建筑消防设施维护保养守则》和《高层建筑防火规范》《建筑消防设施的维护管理》（GA587－2005）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）等。在维修保养期内，维保单位的维保服务须达到如下要求：

1.根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，制订维修保养周、月、季、年工作计划报医院备案，并按工作计划对服务范围内的所有消防设施设备进行维修保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）。

2.维保对象按照消防应急救援局要求，目前在“渝消服”APP上生成内容（注：如政策变动，将按变动后要求开展维保服务工作），开展“月检”、“季检”、“年检”等规定维保服务工作，并通过“渝消服”APP导出维保报告一式3份，经双方确认签字盖章后，双方各执一份，另一份由消防控制室备案。每月25号之前向医院书面报告服务范围内的消防设施的运行情况。

3.对消防点位进行定期检查和测试，保证消防点位测试每半年全覆盖一次，设备设施完好率达100%，并按规范出具相关检测报告和做好检测维修保养记录。

4.每季度末月15日前，维保单位须对医院所有消防设施、设备进行全面大检查，并向医院提交书面检查报告，保证消防系统的正常、稳定运行。

5.对于突发故障，维保单位在收到医院突发故障的维修通知（专人电话通知或短信通知或微信通知或书面通知）后，须在第一时间做出响应、拿出解决方案，并在30时分钟内到达故障现场予以处理解决（一般故障1小时内解决，较大故障2小时内解决）。消防主机（包括电源部分）如不能在12小时内修复，须在24小时内提供代用设备；不能及时解决的重大故障须及时报告并与医院共同协商处理。每次维修由维护人员填写维保记录表，一式两份，双方人员签字确认后，各存一份，作为工程维护档案，以备查阅。 

6.维保单位应完善售后服务网络：针对本项目须有完整的售后服务组织及人员，能够快速、及时响应医院的要求，以实现全面快捷跟踪服务之承诺，免除医院后顾之忧。维保单位质检部、维修服务部应定期电话回访和每年12次免费上门回访，建立售后服务投诉受理机制，随时了解和掌握现场服务人员的服务质量和服务态度，发现问题及时纠正和改进，保证服务措施到位。

7.须承担对医院消防管理人员的业务培训，全力配合并协助医院组织开展消防宣传、演习、消防知识竞赛等活动。

8.因维保单位失误造成的损失和因维保单位责任医院被消防部门的处罚所产生的费用全部由维保单位承担；维保人员的人身安全责任，由维保单位负责。

9.维保单位须保证维保资质持续有效。若出现资质未年检或被撤销的情况，维保单位除须及时通知医院外，还须承担由此造成的相关违约责任，医院有权单方面保留解除维保合同。

10.满足医院要求的应急处理其他工作。

11、维保公司需派驻专业人员（需具备消防设施操作员消防设施检测维修保养操作员中级证书或消防设施操作员职业技能等级证书（2026年新版），在医院驻守①每周工作日不低于5天，每天不低于8小时；②日常维保中单个价格不高于100元（含100元）的耗材，不累计数量，由维保公司免费提供更换；更换配件必须是全新的，质量保修期为2年，保修期内因非人为损坏情况下，乙方应免费更换。③维护质量必须符合有关技术要求，并且满足现行消防规范的要求；④当现场人员无法处置的故障时，维保公司收到故障信息或接到使用方通知三十分钟内派人到达现场，二小时内检测故障原因及排除，如遇重大故障需在八小时内解除。在确实没有配件的情况下应及时向医院书面报告，并采取有效的应急措施，严防死守，防止发生火灾；⑤ 每月25日提交日维保记录表、月检、季检及年度试验报告给医院，以便备案。⑥在维保期间因乙方维保原因导致的消防设施设备不能正常运行发生的消防执法部门的罚款由维保公司负责。⑦维保公司如没有安排人员按时值班，每天从维保费扣人工费500元。 ⑧维保公司在合同签订7日内提交全年维保计划，每月检查报告中提供更换器材清单。

（二）各子系统维保具体要求

1.火灾自动报警系统

1.1检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联运控制器、楼层复示屏、探测器、手动报警按钮等，确保处于正常完好状态。

1.2检查至火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态。

1.3每月按安装总量的30%采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

1.4每月按安装总量的50%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。

1.5对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验。

1.6测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

1.7进行报警及控制线路维修检查。

2.自动喷淋灭火系统

2.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等，确保处于正常完好状态。

2.2手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

2.3用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，确保处于正常。

2.4利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。

2.5试验与消防控制室联运控制功能、信号反馈是否正常。

3.消火栓系统

3.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓，储水设施等是否处于正常完好状态。每月手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

3.2每月按安装数量的20%试验远距离启泵按钮，检查自动启泵功能和信号显示是否正常。

3.3屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质。

3.4试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。

4.防火分隔系统

4.1检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物，门能否处于正常启闭状态。

4.2每月按安装数量的30%试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。

4.3每月按安装数量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

4.4每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火门，防火卷帘门动作及反馈信号是否正常。

5.气体灭火系统

5.1检查贮瓶间及防护区的工作环境、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。

5.2每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

 6.防排烟系统

6.1检查送风、排烟机房的工作环境、送风机、排烟机电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

6.2每季度按安装数量的50%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机，并测试前室、楼梯间的正压值。

6.3每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

6.4每季度按安装数量的25%试验手动关闭防火阀。

6.5每月通过消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

7.应急照明及疏散指示系统

7.1检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。

7.2按安装数量的20%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

8. 消防通讯设备

8.1检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

8.2按安装数量的30%试验电话插孔和对讲电话的通话质量。

8.3按安装数量的30%试验选层（或选区）广播，检查广播声级是否正常。

8.4进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能。

8.5进行线路维修检查，确保处于正常完好状态。

9.移动灭火器

9.1检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

9.2按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时做喷射试验。

10.消防水炮系统

10.1消防水炮应在使用压力范围内使用。

10.2消防水炮应经常检查炮的完好性和操作灵活性，发现紧固件松动，应及时修理，使炮一直处于良好的使用状态。

10.3射水操作时，松开锁紧螺钉，调整好炮的喷射方向和角度，然后提高至所使用的压力。

10.4转动射流调节环即可实现水的支流变换为开花，或将开花变换为直流。

10.5消防水炮每次使用后，应喷射一段时间的清水，然后将炮内水放净。

10.6炮转动部位应经常加润滑剂，以保证转动灵活。

10.7消防水炮喷射时，炮口前绝对不能站人。

10.8炮不能用以扑灭带电设备，以免触电。

10.9消防水炮非工作状态下，炮应置水平状态，并用防雨布盖好。

11.其它消防设施

11.1试验自备发电设施能否正常切换及发电。

11.2试验消防电梯的迫降功能是否正常。

11.3试验消防电源的末端切换功能是否正常。

11.4进行切断非消防电源切断试验。

11.5检查消防疏散通道是否畅通。

（三）制定和实施《消防系统故障应急处置方案》、《火灾事故紧急预案》，协助甲方完成消防资料收集、备档，配合国家消防部门验收、检查。

（四）因为乙方自身责任导致的事故承担责任。

（五）乙方自行承担维保期间单件价格100元以内的元器件更换产生的人工费、材料费等所有费用。单件价格100元以内材料清单（包括但不限于）详见附件1。

（六）本项目运行期间不属于乙方承担的维修、材料、人工费等事项，乙方需提交书面报告，经甲方审定后商定处置方式。

	四、验收

（一）每季度联动测试项目规定的内容，出具合格的月检测报告和季度检测报告，双方签字确认。

（二）年度联动检测后，出具合格的检测报告，双方签字确认。

（三）在进行季度和年度联动测试时，由甲乙双方派员到现场参加，并签字确认。

	五、质保要求

（一）电话咨询：中标人应当为用户提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（二）现场响应：维保公司收到故障信息或接到使用方通知三十分钟内派人到达现场，二小时内检测故障原因及排除，如遇重大故障需在八小时内解除。在确实没有配件的情况下应及时向医院书面报告，并采取有效的应急措施。

（三）具有消防维保检测资格（提供社会消防技术服务信息系统截图），对整改范围内的系统质保一年，每月进行检查并出具报告。

	六、付款方式

（一）每季度完成项目规定的内容，出具合格的月检测报告和季度检测报告后，支付合同总金额的12.5%。

（二）年度联动检测后，出具合格的检测报告，支付合同金额的剩余部分。

	七、安全责任
（一）若乙方在设施设备运输、安装、施工、调试、所有向甲方提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由乙方承担相应法律责任，甲方概不负责。

（二）乙方聘请为甲方服务的员工，与甲方不存在劳动合同关系。乙方为本项目服务的所有员工应依法办理相应的工伤、养老、医疗、生育、失业等保险，支付相应报酬，若乙方员工与乙方发生劳动合同纠纷，与甲方无关。

	八、违约责任

（一）乙方未经甲方同意延期或不予维修时，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按违约货物金额的1‰计算，违约金最高限额为中标总金额的10%。如果达到违约金最高限额时仍不能进行维保服务，或维保时间影响甲方任务实施，甲方可以解除合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿。

（二）乙方未按合同约定履行义务维保服务不达标而给甲方造成损失的，乙方应按损失金额予以赔偿；因甲方不具备接收条件或拒绝接收，致使乙方无法按期交付并造成损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。
（三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在30个工作日内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（四）质量保证金或违约金均不足以弥补损失的，甲方有权就实际损失另行向乙方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：甲方实际经济损失、甲方因赔偿第三方而产生的损失、甲方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

	九、履约保证金
（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。

（二）乙方应当在签订合同前缴纳履约保证金。乙方可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金到甲方财务部门。

（三）若供货未按时维保或维保履约验收不合格，甲方有权终止合同，并没收供应商履约保证金。

（四）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向乙方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：甲方实际经济损失、甲方因赔偿第三方而产生的损失、甲方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（五）本项目采购合同履约期满，乙方未发生合同项下的违约责任，甲方接到乙方履约保证金返还申请后，按流程办理履约保证金返还，履约保证金返还不计利息。本项目采购合同履约期满，因乙方发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，甲方接到乙方履约保证金返还申请后，扣减乙方缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。

（六）甲方无正当理由逾期未退还乙方履约保证金时，乙方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因甲方责任致使乙方履约保证金受到损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。

	十、其他约定事项

（一）采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

（二）本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向合同履行地所在人民法院提请诉讼。

（三）本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份具备同等法律效力。

（四）甲乙双方共同遵守廉洁协议的有关规定，《招标采购项目廉洁协议书》见附件。

	十一、附件

（一）消防常见耗材价格清单

（二）招标采购项目廉洁协议书

（三）履约保证金缴纳凭证

	甲方（盖章）：重庆市铜梁区人民医院

地址：重庆市铜梁区东城街道办事处中兴东路528号

甲方法人（盖章）：

分管领导：

后勤保障部负责人：

后勤保障部经办人：
采购办负责人：

采购办经办人：

	乙方法人（盖章）：

乙方经办人：
联系电话：
地址：
传真：
开户银行：
账号：
（地址、电话、开户行和账号请用计算机打印以便于准确付款）


签约时间：           年   月   日      签约地点：
附件1：消防常见耗材价格清单
附件2：

重庆市铜梁区人民医院

招标采购项目廉洁协议书
甲方：重庆市铜梁区人民医院 

乙方：  
按照廉洁自律的要求，防止在各类招标采购项目中有不廉洁行为发生，根据招投标管理规定和廉政建设的有关要求，特立廉洁协议如下： 

 一、甲方向乙方招标采购        （项目编号：        ）项目，甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规和市、区、甲方有关招投标管理规定以及廉政建设的各项要求。 

 二、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务来往。不得以任何形式向乙方索要和收受回扣、好处费等，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能影响对公正执行公务的宴请和娱乐活动。不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供便利。不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。 

 三、乙方应当通过正常途径开展相应业务工作。不得为获取不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。不得与甲方工作人员私下商谈或者达成默契背离招投标要求擅自就项目的型号、价格、费用、数量、质量等内容进行变更谋取不正当利益。 

 四、乙方如发现甲方工作人员有违反上述廉洁协议者，应向甲方领导、纪检部门或者甲方上级单位举报。甲方工作人员不得找任何借口对乙方进行报复。如有报复行为，经甲方纪检部门查实，将严肃处理。甲方对严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

    五、甲方工作人员向乙方索贿或变相索贿，经乙方检举被甲方纪委调查核实的，乙方有权从甲方获得被索贿金的3倍款额作为奖励。若发现乙方有违反本廉洁协议的行为视为违约，甲方将扣罚乙方合同价款的全部履约保证金，由此给甲方单位造成的损失由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

 六、本廉洁协议作为招标采购项目合同的附件。双方一经签署招标采购项目合同本廉洁协议随之生效，且与招标采购合同具有同等法律效力。

甲方盖章：

乙方盖章：
                                    签订日期：   年   月   日
第七篇  响应文件格式要求

一、投标文件构成要件及顺序

（一）投标报价表

（二）投标承诺函

（三）商务要求应答承诺书

（四）资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

2.法定代表人身份证明书（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.基本资格条件承诺函（格式）

5.特定资格条件证书或证明文件

（五）其他资料

1.报名表（如需）
2.消防系统维护保养服务项目对外委托服务项目考核评分记录表 
说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖投标单位鲜章，否则视为无效。
二、投标文件的制作
（一）投标人务必制作文件目录。

（二）投标文件份数。正本1份，副本3份，正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

（四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖投标人鲜章。
（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的投标文件装入文件袋中，并在文件袋封面加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。
（一）投标报价表

投标报价表
投标单位名称：                                         

	项目名称
	期限
	单价报价（元）
	总价（元）

	 消防系统维护保养服务项目
	2年 
	
	

	投标总报价
	大写：

	
	

	本次报价为人民币报价，包含：货物费、维保费、售后服务、税金、利润及风险等一切费用


填报说明：

1.投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2.投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：               

法定代表人（或代理人）联系电话：

                                       投标人（公章）： 

年  月  日

（二）材料清单及报价明细
项目名称：消防系统维护保养服务项目                

项目编号：TYC（询）2026-073
要求：在成交人维保服务期间，消防常见耗材价格按以下《消防常见耗材价格清单》执行，如需更换《消防常见耗材价格清单》外的其他耗材，由成交人按市场价格报价报送采购人，由采购人审定后执行。
	消防常见耗材价格清单

	序号
	耗材名称
	型号、规格及配置
	单位
	最高限价（元）

	1
	二氧化碳灭火器
	3kg
	具
	135

	2
	二氧化碳灭火器
	5kg
	具
	195

	3
	水基灭火器
	2L
	具
	65

	4
	水基灭火器
	6L
	具
	135

	5
	七氟丙烷气体灭火药剂
	1
	kg
	48

	6
	七氟丙烷气体灭火装置

（钢瓶、柜体）
	GQQ20/2.5
	套
	2800

	
	
	
	
	

	7
	七氟丙烷气体灭火装置检修
	
	套
	2800

	8
	消防栓
	DN100
	个
	310

	9
	消防栓
	DN150
	个
	500

	10
	水枪
	QZ3.5/7.5
	个
	10

	11
	水带
	25M
	条
	86

	12
	带卡
	DN65
	个
	35

	13
	闷盖
	DN65
	个
	18

	14
	不锈钢灭火器箱
	4kg*2
	个
	68

	15
	不锈钢灭火器箱
	8kg*2
	个
	115

	16
	不锈钢消防栓箱
	800*650*240
	个
	980

	17
	灭火器箱
	4kg*2
	个
	34

	18
	灭火器箱
	8kg*2
	个
	50

	19
	消防栓箱
	800*650*24
	个
	310

	20
	应急照明灯
	小型
	个
	64

	21
	疏散标示
	小型
	个
	47

	22
	安全出口标示
	小型
	个
	47

	23
	防火门闭门器
	
	个
	78

	24
	防火门顺序器
	
	个
	23

	25
	钢制防火门（乙级）
	1
	M2
	600

	26
	钢制防火门（甲级）
	1
	M2
	680

	27
	钢木制防火门（乙级）
	1
	M2
	500

	28
	钢木制防火门（甲级）
	1
	M2
	600

	29
	闪光警示棒
	长度54CM
	个
	22

	30
	消防斧
	长度100CM
	个
	28

	31
	石棉灭火毯
	纳米玻璃纤维
	个
	28

	
	
	厚度4.5MM
	
	

	32
	三角架
	通用三脚架
	个
	44

	33
	消防扳手
	32CM/55
	个
	24

	34
	强光手电筒（大）
	照度2000流明
	个
	78

	35
	强光手电筒（小）
	照度1000流明
	个
	55

	36
	疏散引导箱
	配置全套
	套
	580

	37
	微型消防站
	配置全套
	套
	2300

	38
	吸顶应急广播
	与消防主机配套
	个
	68

	39
	启停按钮
	与气体灭火主机配套
	个
	85

	40
	放气指示
	与气体灭火主机配套
	个
	80

	41
	防火卷帘门按钮
	与防火卷帘门配套
	个
	110

	42
	普通压力表
	DN15　
	块
	32

	43
	球阀
	DN25-DN15
	个
	28

	44
	法兰胶垫
	DN200-DN50
	片
	7

	45
	电接点压力表
	　DN15
	个
	75

	46
	油漆
	17L
	桶
	480

	47
	广播模块
	与消防主机配套
	个
	67

	48
	点型烟感探测器
	青鸟
	个
	68

	49
	急救包
	通用
	个
	180

	50
	消防软管卷盘
	20M
	个
	170

	51
	反光带
	25M
	个
	17

	52
	警戒线带
	50M
	个
	37

	53
	信号蝶闸
	DN150
	个
	195

	54
	喷头
	DN15
	个
	20

	55
	消火栓按钮（含底座）
	青鸟
	个
	65

	56
	输入/输出模块（含底座）
	青鸟
	个
	83

	57
	总线隔离器（含底座）
	青鸟
	个
	65

	58
	点型感温火灾探测器
	青鸟
	个
	68

	59
	声光警报器
	青鸟
	个
	83

	60
	手动火灾报警按钮
	青鸟
	个
	73

	61
	普工
	
	日
	250

	62
	油漆工
	
	日
	300

	63
	焊工
	
	日
	400

	64
	管道工
	
	日
	350

	65
	电工
	
	日
	360


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

（二）投标承诺函

投标承诺函
重庆市铜梁区人民医院:

我方收到贵方制发的《消防系统维护保养服务项目》【TYC（询）2026-073】询价采购文件，经研究，决定自愿参加该项目的报价活动，并承诺同意和自觉遵守询价采购文件中的各项条款。

1.我方根据询价采购文件的各项内容要求，对询价项目的投标报价以我方填制的《投标报价表》中的投标报价金额为准。

2.我方完全同意询价文件中规定的评标办法；并愿意自行承担我方在参与投标报价活动中所产生的一切费用。

3.我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切责任。

4.我方承诺完全响应本项目采购文件中的各项规定要求，如存在未响应或虚假响应，我方愿意承担一切责任。

5.如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证满足询价采购项目质量及供货时间等各项要求。

法定代表人（代理人）签名或盖章：                 

投标人（公章）： 

                  年  月  日

（三）商务要求应答承诺书
商务要求应答承诺书
重庆市铜梁区人民医院：

根据你方制发的《消防系统维护保养服务项目》【TYC（询）2026-073】采购文件，我方针对采购文件第二篇“采购项目商务要求”的内容作出应答承诺如下：

我方完全同意采购文件中提出的关于采购项目的各项商务要求。其中，我方承诺优于采购项目商务要求的内容如下：

1.

2.

 (如果有,请投标人逐条对照列示。)

 法定代表人（或代理人）签名或盖章：

  法定代表人（或代理人）联系电话：              

    投标人（公章）：                  

                                                           年   月   日

4.资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

2.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


3.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致： 重庆市铜梁区人民医院 （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


4.基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致重庆市铜梁区人民医院（采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
5.特定资格条件证书或证明文件

封面

在    年    月    日  :  之前不得启封

投 标 文 件
项目编号: 

项目名称：

投标单位：

（结束）
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